## Dimensionamento de Condutores
Dimensionamento de Condutores
SEQ | Circuito | Descrição | P(VA) | I(A) | FA | FT | K1 CTE | IDISJ | K2 CTE | Seção Transversal (mm²) | Tipo de circuito (F/L)
1 | 1 | Tomada Cozinha/Área de Serviço | 4000 | 18.2 | 0.8 | 1 | 21.4 | 25 | 31.3 | 4 | F
2 | 2 | Chuveiro Suíte | 4400 | 20 | 0.8 | 1 | 23.5 | 25 | 31.3 | 4 | F
3 | 3 | Chuveiro Social | 4400 | 20 | 0.8 | 1 | 23.5 | 25 | 31.3 | 4 | F
4 | 4 | Iluminação 1 | 720 | 3.3 | 0.7 | 1 | 3.9 | 10 | 14.3 | 1.5 | L
5 | 5 | Iluminação 2 | 720 | 3.3 | 0.65 | 1 | 3.9 | 10 | 15.4 | 1.5 | L
6 | 6 | Iluminação Ext./Tom. Ext./Ilum. C. BB/ Tom. C. BB | 1300 | 5.9 | 0.7 | 1 | 6.9 | 10 | 14.3 | 2.5 | F
7 | 7 | Tomada 1 | 2700 | 12.3 | 0.7 | 1 | 14.5 | 16 | 22.9 | 2.5 | F
8 | 8 | Tomada 2 | 1700 | 7.7 | 0.65 | 1 | 9.1 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
9 | 9 | Split Salas | 1000 | 4.5 | 0.7 | 1 | 5.3 | 10 | 14.3 | 2.5 | F
10 | 10 | Split. Dormitório 1 | 700 | 3.2 | 0.8 | 1 | 3.8 | 10 | 12.5 | 2.5 | F
11 | 11 | Split. Dormitório 2 | 700 | 3.2 | 0.7 | 1 | 3.8 | 10 | 14.3 | 2.5 | F
12 | 12 | Split. Suíte | 800 | 3.6 | 0.8 | 1 | 4.2 | 10 | 12.5 | 2.5 | F
13 | 13 | Bomba de Recalque | 500 | 2.3 | 0.8 | 1 | 2.7 | 10 | 12.5 | 2.5 | F
14 | 14 | Portão Externo | 1000 | 4.5 | 0.65 | 1 | 5.3 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
15 | 15 | Portão Interno | 1000 | 4.5 | 0.65 | 1 | 5.3 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
Fórmulas:
Obs.1: Coluna H -> =SE(A3=" ";" ";ARRED(E3/0,85;1)) | [9 empty] | Legenda
Obs.2: Coluna I -> =SE(H3<=10;10;SE(H3<=16;16;SE(H3<=20;20;SE(H3<=25;25;SE(H3<=32;32;"Error!"))))) | [9 empty] | F | Circuito de Força
Obs.3: Coluna J -> =ARRED(I3/(F3*G3);1) | [9 empty] | L | Circuito de Iluminação
Obs.4: Coluna K -> =SE(L3="L";SE(J3<=17,5;1,5;SE(J3<=24;2,5;SE(J3<=32;4;"ERROR!")));SE(L3="F";SE(J3<=24;2,5;SE(J3<=32;4;"ERROR!"));"Escolher L ou F"))